南京科技馆消防维保服务招标  附件

南京科技馆消防维保及相关配套服务，是为了实现消防系统集中化管理及确保消防系统正常运行所实施的项目，包含火灾自动报警系统（消防主机 、烟感、温感、手动报警按钮、消火栓按钮、稳压泵、包括主机、电源、探头)；自动喷水灭火系统（喷淋泵、电气控制柜、湿式报警阀，包括管路、喷淋泵、各种阀类、电气控制）；室内外消火栓系统（室内消火栓、室内消火栓泵、室外消火栓泵、电气控制柜、室外消火栓、室外消防接合器、消防水箱、包括管路、消火栓泵、各种阀类、电气控制）；防排烟系统检查、功能测试及设施设备维护（消防风机、风机房）；消防应急照明和疏散指示系统（应急照明、疏散指示照明）；消防广播；防火卷帘（防火卷帘门、消防防火门、卷帘门、等防火设施）； 联动控制等。

火灾报警系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防火分隔、防排烟系统、应急照明疏散指示的维保工作，现将维保要求公布如下：

系统的维护、保养，涵盖自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、应急照明及疏散指示系统、防排烟系统、防火卷帘门联动装置、消防广播等其他消防设施。

维保工作主要技术内容要求、标准

1、消火栓系统：

(1)室外消火栓系统的维护检查

(2)室内消火栓系统的维护检查

(3)供水管路的维护检查

(4)消防管网每半年一次试验

(5)水源与泵房的维护检查

(6)电控柜的维护保养：控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

2、自动喷水灭火系统：

(1)每月对消防水泵、消防水池、消防水箱、喷头、系统所有阀门的维修检查

(2)每季对水流指示器的报警功能及电磁阀启动功能测试。

(3)每年对水源供水能力、储水设施结构材料、水泵供水性进行测试。

(4)每年对系统联动功能进行测试。

(5)每年对喷淋泵控制柜进行维修保养。

3、建筑灭火器：

(1)灭火器日常巡查内容灭火器设置点状况、灭火器数量、外观、压力指示器以及自多标识等情况

(2)每月全面检查一次灭火器。

4、防烟排烟系统：

(1)每半年一次对风机电柜的维护保养

(2)系统检查维护周期

1)每季度应对防烟排烟风机进行一次功能检测启动试验以及供电线路检查。

2)每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。

3)每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

(3)每半年一次对送风机、排烟风机的维护保养

5、消防应急照明和疏散指示系统：

(1)每月对灯具的维修保养(包工包料，承包方负责所有损坏灯具购买及更换)

(2)每季对应急照明灯具和应急照明控制器的检查

(3)每年应急功能、自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。

6、火灾自动报警及联动控制系统、消防电话和消防广播系统：

(1)每月检查火灾报警控制器的功能。

(2)每季试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

(3)每季对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验。

(4)用手动或自动检查下列消防控制设备的控制显示功能。

a.室内消火栓、自动喷淋等灭火系统的控制设备。

b.抽验电动防火门、防火卷帘门、数量不小于总数的25%。

c.选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽检数量不小于总数量的25%。

d.消防应急照明与疏散指示标志的控制装置。

e.送风机、排烟机的控制装置。

f.消防电梯迫降功能。

g.抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控室进行对讲通话试验。

(7)年检查项目

1)采用专用检测仪器对安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次（包工包料，承包方负责所有损坏手报、烟感等零配件购买、安装、调试）。

2)自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统。

3)强制切断非消防电源功能试验。

4)对其他有关的消防控制装置进行功能试验。

7.维保其他要求

(1)维保频次：维保1次/月，每次需有报告。

(2)日常报修：需安排1名技术骨干(含夜班)长驻周边。熟悉并负责设施设备，如遇故障2小时内到达现场处置，检查维修，填写故障处理维修报告并留存。

(3)紧急情况：30分钟内到达现场，检查维修后均填写故障处理维修报告。

(4)其它需求：负责与招标方维修单位装修对接和监管(区消防监管部门）。

(5)响应时间不及时的，将按次给予经济处罚。

(6)其他补充内容

检查测试——目的是通过对消防系统的检查测试，一方面来评定消防系统运行的正常情况，另一方面发现系统隐藏的故障，以便有计划的排除。

故障排除——包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、排除故障的跟进、填写有关记录表格。

保养——清洁、润滑、紧固接线。目的是通过对消防设备的清洁、润滑紧固接线，使消防设备最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

通过检查测试发现故障隐患，并及时将故障消灭在萌芽状态中；通过有效的保养使消防设备处于良好的工作状态，确保系统处于正常工作状态。

服务要求

（1）无论是例行的巡视检查，还是维护保养、日常报修等涉及的内容，乙方维修人员在完成后均要填写一式二份的书面记录，清楚记录相关内容并经双方人员签字确认后双方各存一份；

（2）合同履行后，每月维保内容要有具体量化明细，年度要提供系统运行情况报告；

（3）以上资料作为支付维保费用的依据，其中上述第一项内容中标方在申请时，要作为附件内容一并提交招标方；

（4）维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与招标人无关，维保施工中违规造成招标人相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由投标人自行承担一切经济和法律责任，招标方应给中标人在维保施工时提供必要的施工条件和方便；

（5）在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，中标人应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待招标人认可后方可实施；

（6）投标方有责任和义务配合招标方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作；

（7）消防系统维保为保障招标方招标服务场所的消防安全为目的，不限于以上内容，各投标单位可视情况优化维护方案，中标单位在日常维护工作中以安全为前提，不断完善服务内容。

费用支付为每半年一次，签订合同后半年内支付50%费用，合同期结束后一个月内支付50%费用。单次维修价值200元以内及所有损坏疏散指示灯、应急照明灯、手报烟感等均由承包方以包工包料的方式进行维修更换。

2022年3月3日